User Manual

- 多功能检测仪

WE-T800使用说明书

海南世电科技有限公司                      U-WES-T800-CN1

- 前言

- 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、操作方法等的使用说明书。

- 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。

- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。

- 注意

- 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。

- 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。

- 请根据本产品的特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。

- 本手册内容严禁转载、复制。

- 本手册的最终解释权归本公司所有。

- 版本

U-WES-T800-CN1 第一版 2026年2月

- 确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

产品标准配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能检测仪 | 1 |  |
| 2 | 说明书 | 1 |  |
| 3 | 天线 | 1 |  |
| 4 | 合格证 | 1 |  |

注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为准。

- 目录

多功能检测仪	1

前言	II

注意	II

版本	II

确认包装内容	III

1. 产品概述	1

1.1. 产品简介	1

1.2. 产品特点	1

2. 技术参数	3

3. 产品结构与尺寸	5

3.1. 外形尺寸	5

3.2. 材质	5

4. 安装与使用	6

4.1. 到货检查	6

4.2. 安装使用注意	6

4.3. 接口接线示意	7

4.4. 安装示意	8

5. 操作	11

5.1. 显示与操作单元	11

5.2. 现场操作	14

5.3. 设备上云	19

5.4. 设备本地蓝牙配置	22

6. 故障分析及排除	24

7. 质保及售后服务	26

附录 选型与订货	27

产品概述

产品简介

WE-T800型多功能检测仪，采用4G全网通信，供电方式支持电池供电与DC24V供电。支持RS485、AI、DI多通道采集，专为现场设备监控、环境监测、能源管理及工业物联网应用而设计，助力用户快速构建稳定可靠的分布式数据采集与远程控制系统。

多功能检测仪可用于智慧水务、水利中管网检测，处于信息孤岛的、具备不同输出信号（模拟量、开关量、数字协议）的现场设备，统一接入物联网。

产品特点

- 手机APP可随时随地监控仪表。

- 114000mAh、228000mAh大容量电池可供选择。

- 兼容电池供电与外部DC供电，自动切换。

- 主机全密封防水设计，防护等级IP68。

- 高增益天线，多重校验机制，确保永远在线。

- 高清晰度，60*32mm大尺寸LCD显示屏，配合 LED 指示灯、屏幕背光灯与按键，可以现场实时查看采集数据、报警信息、电量提示等。

- 支持2路AI、2路DI采集。

- 支持485采集功能，支持标准的MODBUS-RTU协议。

- 2路DC5V/DC12V输出接口。

技术参数

技术参数

| 输入 |  |
| --- | --- |
| 接口类型 | 1路RS485、2路AI、2路DI |
| RS485 通讯速率 | 4800-115200bps |
| RS485 通讯协议 | MODBUS-RTU |
| AI信号类型 | 4~20mA |
| DI信号类型 | 开关量、脉冲计数 |
| 输出 |  |
| 输出电源 | DC3.6V/5V/12V，可调 |
| 信号传输 |  |
| 4G | 三年流量（100M/月） 支持MQTT、HTTP、WES云服务协议 LTE FDD B1/3/5/8 LTE TDD B34/38/39/40/41（全频段） 速率(Mbps) LTE FDD：10.3(DL)/5.1(UL) LTE TDD：9.1(DL)/3.1(UL) 天线接口类型：SMA母头 |
| 采样周期 | 10s~18h可设定 |
| 上报周期 | 10s~18h可设定 |
| 电气规格 |  |
| 供电电源 | 114000mAh或228000mAh，锂电池 9~30DC，典型24V |
| 电池寿命 | 以具体使用工况和上报周期为准。 典型值： |
| 环境条件 |  |
| 工作环境 | 温度：（-20~70）℃ 相对湿度：5%RH~95%RH（无凝结） |
| 存储温度 | （-25~85）℃ |
| 防护等级 | IP68 |

产品结构与尺寸

外形尺寸

产品外形尺寸

材质

主机外壳材质：ABS/PC

安装与使用

到货检查

用户在产品到货后，应首先检查产品的包装质量，包装箱应完整无损，标志清晰。如果包装已有明显损坏，应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题，可以开箱取出产品，清点产品的完整性。

安装使用注意

- 使用外部DC电源给设备供电时，请注意接线顺序，以免接线错误导致设备损坏无法使用。

- 设备天线安装位置需处于信号良好区域，否则会增加通信功耗，降低电池寿命。

- 设备使用中途更换SIM卡、电池或输出电压需要打开上盖时，请勿用力向上掀开，需缓慢掀开以免屏幕排线等线束受暴力断开。

- 设备外部快接插头使用时请确定是已连接完好，以免进水。

- 连接外部设备是请注意接线，以免本设备及连接的外部设备损坏。

- 应该避免安装在震动源、冲击源处。

- 工艺安装的接头螺纹规格必须与产品配套。

- 安装使用过程中应杜绝磨损、刺破、划伤导线。若现场存在以上问题，导线应采取保护措施。

接口接线示意

如下图所示设备外部接口分别为A、B、C、天线接口。

接口示意图

接口接线定义如下表。

接口接线定义

| 接口 | 序号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 输入DC+ |
|  | 2 | 输入DC- |
|  | 3 | 输入地 |
| B | 1 | 输出POW |
|  | 2 | 输出GND |
|  | 3 | RS485A |
|  | 4 | RS485B |
| C | 1 | AI 1+ |
|  | 2 | AI 1- |
|  | 3 | AI 2+ |
|  | 4 | AI 2- |
|  | 5 | DI 1+ |
|  | 6 | DI 1- |
|  | 7 | DI 2+ |
|  | 8 | DI 2- |

安装示意

如下图所示，将固定支架安装在所需固定的墙壁上。将设备按照图中方向卡在固定支架上，然后在设备两侧用螺丝固定。

安装示意图

整体安装示意图

操作

显示与操作单元

面板示意图

界面说明

界面说明

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 日期 |
| 2 | 识别倒计时 |
| 3 | 时间 |
| 4 | 蓝牙连接标识 |
| 5 | 上行网络状态 |
| 6 | 电量标识、电源标识 |
| 7 | 设备通道状态：通道正常不显示，报警时显示，故障时显示 |
| 8 | 通道标识 |
| 9 | 通道采集值 |
| 10 | 通道单位 |
| 11 | 可翻页标识 |
| 12 | 主页面位置标识 |

按键说明

主机屏幕下方3个操作按键。

按键定义

| 序号 | 按键 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | O （OK键） | 单击 | - 一级页面水平切换 - 确认 - 数据位水平切换 - 点亮背光灯 |
|  |  | 长按2s | - 进入选中模式 - 退出选中模式 - 确认保存设置并退出 |
| 14 | ∨ （减键） | 单击 | - 下翻页 - 选择下一行 - 选择的数据位值减1 - 下一个数据选项 |
| 15 | ∧ （加键） | 单击 | - 上翻页 - 选择上一行 - 选择的数据位值加1 - 上一个数据选项 |

指示灯说明

主机屏幕上方2个指示灯。

指示灯说明

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 16 | - 设备通讯指示灯 - 设备上报上报数据时，亮绿色 - 设备未上报数据时，熄灭 |
| 17 | - 设备运行指示灯 - 设备正常运行时，亮绿色，闪烁 - 设备报警时，亮橙色，闪烁 - 设备故障时，亮红色，闪烁 |

现场操作

页面说明

主页面说明

| 一级页面 | 单页显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主页（通道页） | RS485通道页 | - 屏幕顶部显示通知栏 - 屏幕数据区域显示通道状态、通道标识、通道采集值与通道单位 |
|  | AI通道页 | - 屏幕顶部显示通知栏 - 屏幕数据区域显示通道状态、通道标识、通道采集值与通道单位 |
|  | DI通道页 | - 屏幕顶部显示通知栏 - 屏幕数据区域显示通道状态、通道标识、通道采集值与通道单位 |
| 运行 状态页 | 网络信息页 | - 屏幕顶部显示页面标题Status - 数据区域显示上行网络参数RSSI/信号、SIM、Operator/运营商、APN、IP |
|  | 最后上报时间页 | - 屏幕顶部显示页面标题Status - 数据区域显示最后一次上报时间LastUpload |
|  | 电池电量页 | - 屏幕顶部显示页面标题Status - 数据区域显示电池剩余电量Battery |
| 配置页 | 北向配置页 | - 屏幕顶部显示页面标题Config - 数据区域显示北向配置参数Report Period/上报周期、Cloud IP/第三方平台地址、CloudPor/第三方平台端口、Username/第三方平台用户名、Password/第三方平台密码、Topic/第三方平台上报主题、Enable/第三方平台上报使能 |
|  | 南向配置页 | - 屏幕顶部显示页面标题Config - 数据区域显示南向配置参数AI Period/AI采样周期、DI Period/DI采样周期、RS485 Period/RS485采样周期、RS485 baudrate/RS485波特率 |
| 二维码页 | 二维码 | - 屏幕左侧显示蓝牙小程序二维码 - 屏幕右侧显示设备信息二维码 |

二级页面说明

| - 二级页面 | - 单页显示 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 通道 - 详情页 | RS485通道详情页 | - 屏幕顶部显示页面标题RS485 Channel - 数据区域显示该RS485通道详情参数Address/地址、Identify/标识、Status/状态、Value/数值 |
|  | AI通道详情页 | - 屏幕顶部显示页面标题AI Channel - 数据区域显示该AI通道详情参数Type/类型、Identify/标识、Status/状态、Value/数值 |
|  | DI通道详情页 | - 屏幕顶部显示页面标题DI Channel - 数据区域显示该DI通道详情参数Type/类型、Identify/标识、Status/状态、Value/数值 |
| - 系统页 | - 系统信息页 | - 屏幕顶部显示页面标题System - 数据区域显示设备Version/版本号、SN、BLE MAC、IMEI、Language/语言 |
|  | - 开机时长页 | - 屏幕顶部显示页面标题System - 数据区域显示设备Run Timer/开机时长 |

操作说明

操作说明

| 操作项 | 操作说明 |
| --- | --- |
| 一级页面切换 | - 单击任意键点亮屏幕，再次单击任意键点亮屏幕背光 - 单击O键一级页面平移切换 |
| 翻页 | - 在一级页下，单击⋁、⋀键可进行向下、向上翻页 |
| 查看通道详情页 | - 在通道页下，长按O键2s，进入选中模式 - 单击⋁、⋀键向下、向上切换通道，直至想查看的通道 - 单击O键确认选择，进入通道详情页面 |
| 退出通道详情页 | - 在通道详情页面下，长按O键2s，退出通道详情页 |
| 退出选中模式 | - 在已经进入选中模式下，长按O键2s，退出选中模式 |
| 查看系统/System页 | - 单击O键页面切换至二维码页面 - 长按O键2s，进入System页面 |
| 退出系统/System页 | - 在System页面下，单击⋀键退出系统/System页 |
| 修改参数 | - 进入设备可配置页面（Config页面参数/System页面的Language参数）长按O键2s，进入选中模式 - 单击⋁、⋀键向下、向上切换选项，直至切换至想修改的选项 - 单击O键确认选择，进入编辑 - 若是数值型参数，则通过单击O键切换数据位，通过单击⋁、⋀键数据位减一、加一 - 若是选项型参数，则单击⋁、⋀键切换选项 - 长按O键2s，保存并退出编辑 |

设备上云

本产品可通过“世电设备助手小程序”或web 端绑定设备，实现远程监控、异常告警、数据报表等功能。

设备云平台

（1）小程序

在微信中搜索小程序“世电设备助手”，添加小程序。

（2）Web端

Web 端地址：https://www.west-iot.com/wessass

添加设备

第一步：进入小程序项目设备管理界面

点击项目--选择项目--点击--点击设备管理。

进入项目设备管理界面

第二步：添加设备

点击设备管理页面右上角+号，选择产品，选择添加方式，可手动添加，扫码添加或扫描二维码添加。

扫码添加：

扫描设备二维码添加

手动添加：

手动添加

蓝牙添加：

蓝牙添加

设备云平台及小程序使用指南

设备添加成功后，即可在项目中查看设备。云平台及小程序详细操作指南可在小程序文档中心查看。

设备本地蓝牙配置

第一步：进入小程序，蓝牙搜索设备

点击--点击搜索设备。搜索到想要连接的设备后可点击停止搜索。

蓝牙搜索设备

第二步：蓝牙连接设备

点击设备名称，连接设备。

蓝牙连接设备

第三步：操作设备

连接设备成功后，可在状态中查看设备状态数据，配置中修改设备属性，运维中重启、识别、升级设备。

故障分析及排除

下表列出了多功能检测仪可能出现的问题以及解决办法，如果你的问题没有被列出或者解决方案不能处理你的问题，请联系我公司。

常见故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表无显示 | 电池电量低 | 更换新电池 |
| 采集值异常 | 传感器连接断开 | 通道状态为断开是，需查看现场主机与探头连接是否正常 |
|  | RS485通道配置与实际传感器寄存器不匹配 | 重新配置RS485通道参数 |
| 无法收到数据 | 4G网络可以通过指示灯判断仪表状态，若未驻网成功则检查： SIM卡是否正确安装、是否在无线网络服务区内。 | （1）正确安装SIM卡，（2）联系网络运营商架设网络，或查询当地4G网络的信号强度。 |
| 卡读不到 | 卡未插好/卡没费/卡绑定 | 重插 查询卡费续费 卡解绑 |
| 平台无数据 | 一般程序有BUG | 检查程序 |

质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

(1) 客户使用不当造成产品故障。

(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。

- 附录 选型与订货

| WE-T800产品选型参数表 |  |
| --- | --- |
| 参数类别 | 选型代码与规格说明 |
| P供电方式 | P0：114000mAh电池供电 |
|  | P1：9~30VDC供电 |
|  | P2：228000mAh电池供电 |
| G采集类型 | G0：RS485采集 |
|  | G1：RS485采集、2路AI、2路DI |
| 备注：定制需咨询客服 |  |

示例：

WE-T800-P0-G0

多功能检测仪，114000mAh电池供电，RS485采集

海南世电科技有限公司                        store.west-hn.com

更多咨询请扫二维码

服务电话：0086-21-33675566