User Manual

- 户外温湿度变送器

WE-T115使用说明书

杭州美仪自动化有限公司                      S-SUP-MP-C/ULS-B-CN5

海南世电科技有限公司                      U-WE-T115-CN1

- 前言

- 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、操作方法等的使用说明书。

- 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。

- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。

- 注意

- 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。

- 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。

- 本手册内容严禁转载、复制。

- 请根据本产品的特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。

- 本手册的最终解释权归本公司所有。

- 版本

U-WE-T115-CN1 第一版 2025年8月

- 确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

产品标准配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外温湿度变送器 | 1 |  |
| 2 | 说明书 | 1 |  |
| 3 | 天线 | 1 |  |
| 4 | 合格证 | 1 |  |

注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为准。

- 目录

户外温湿度变送器	1

前言	1

注意	1

版本	1

确认包装内容	2

第一章 产品概述	5

1.1 产品简介	5

1.2 测量原理	5

1.3 产品特点	6

第二章 技术参数	7

第三章 产品结构与尺寸	10

3.1 外形尺寸	10

3.2 材质	10

第四章 安装与接线	11

4.1 到货检查	11

4.2 安装注意	11

4.3 安装方向	12

4.4 安装指南	12

4.5 安装示意	13

第五章 操作	14

5.1 显示与操作单元	14

5.2 现场操作	17

5.3 设备上云	21

5.4 设备本地蓝牙配置	28

5.5 使用注意事项	29

第六章 故障分析及排除	30

第七章 质保及售后服务	31

附录 数据通信	32

附录 选型与订货	37

产品概述

产品简介

WE-T115是一系列温湿度监测变送器，传输方式分别包括LoRa、RS485、4G、NB等，供电方式分别为电池供电和24V供电。变送器采用高稳定性数字传感器，实现对现场温湿度实时监测计算，使用LoRa、RS485、4G、NB等通讯实现远距离通讯，结合世电科技工业边缘计算网关产品，上传到世电科技设备管理平台，实现现场温湿度类物理量的实时采集、分析计算、存储、展示。

变送器本体与探头分体式设计，是针对户外环境设计而成。提供多种安装方式，最优匹配应用场景需求，可广泛应用于建筑楼宇，户外现场，市政等应用场景。

测量原理

温湿度变送器采用铂电阻温度传感器，利用其阻值与温度的对应关系，通过精密电路将电阻变化转换为电信号，经线性化及温度补偿后获得精确温度值；湿度测量采用湿敏电容传感器，通过其介电常数随湿度的变化特性，经信号调理和温度补偿处理得到准确湿度值。采集的模拟信号经高精度模数转换后，由嵌入式处理器进行实时计算与补偿，最终通过LoRa、RS485、4G或NB等通讯方式输出标准信号，实现远距离传输及平台数据上传。

产品特点

- 手机APP可随时随地监控仪表。

- 4种通信方式选择。

- 电池、外部电源供电方式选择。

- 工作温度范围（-20~70）℃。

- 全密封防水设计，防护等级IP67。

- 支持导轨、墙装、卡环、抱箍等安装方式。

- 高增益天线，多重校验机制，确保在线。

- 支持高清晰度 LCD 显示屏，可以现场实时查看温度值、湿度值、报警信息、电量提示等。

技术参数

技术参数

| 输入 |  |
| --- | --- |
| 测量变量 | 温度和湿度 |
| 测量范围 | 温度：-40~125℃ 湿度：0~100%RH |
| 性能参数 |  |
| 检测精度 | 温度：±0.2℃ 湿度：±2%RH（可选±3%RH，±5%RH） |
| 最小分辨率 | 温度：0.1℃ 湿度：1%RH |
| 稳定性 | <0.25%RH/年（具体以传感器为准） <0.02℃/年（具体以传感器为准） |
| 采样周期 | 1s-65535s可设定，默认30s |
| 上报周期 | 10s~65535s可设定，默认1小时 |
| 信号传输 |  |
| LoRa | 天线接口类型：SMA母头 支持410.125~490.125MHz频段 最大22dbm发射功率， 最大-147dbm接收灵敏度，空旷视距5KM信号覆盖能力 |
| 4G | 天线接口类型：SMA母头 三年流量（100M/月） 支持MQTT、HTTP、WES云服务协议 LTE FDD B1/3/5/8 LTE TDD B34/38/39/40/41（全频段） 速率(Mbps) LTE FDD：10.3(DL)/5.1(UL) LTE TDD：9.1(DL)/3.1(UL) |
| RS485 | 通讯协议 兼容WES-IO（固定9600bps）和Modbus协议 波特率 4800、9600、19200、34800、57600、115200 数据位 7bit、8bit 停止位 1bit、1.5bit、2bit 校验位 None、Odd、Even |
| NB | 天线接口类型：SMA母头 五年流量（300M/年） LTE Cat NB2：B3/B5/B8 速率(kbps)：Single-Tone：25.5(DL)/16.7(UL) Multi-Tpne：127(DL)/158.5(UL) |
| 电气规格 |  |
| 供电电源 | 19000mAh，锂电池 |
|  | DC 9-30V |
| 电池寿命 | 以具体使用工况和上报周期为准 采集周期为60s，每小时上报1次为例： LoRa：3.4年 NB：2.5年 4G：1.6年 |
| 环境条件 |  |
| 工作环境 | 工作温度：-20°~70℃ 工作相对湿度：5% ~ 95%℃ |
| 存储环境 | 存储温度：-40°~ 85℃ 存储相对湿度：5% ~ 95%℃ |
| 防护等级 | IP67 4KV 接触，8KV非接触 |

产品结构与尺寸

外形尺寸

产品外形尺寸

材质

外壳材质：ABS/PC

线缆护套材质：聚氯乙烯PVC或聚氨酯PU

安装与接线

到货检查

用户在产品到货后，应首先检查产品的包装质量，包装箱应完整无损，标志清晰。如果包装已有明显损坏，应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题，可以开箱取出产品，清点产品的完整性。

安装注意

- 温湿度变送器应安装在振动较小、易于维护的位置，避免强烈的机械冲击。

- 温湿度变送器可直接安装在测量点上。

- 变送器探头安装位置应能真实、准确地代表被测环境的温湿度状况，避免靠近门窗、空调出风口、加热器、蒸汽源等局部冷热湿源。

- 探头部分适用于多种大气环境。对于存在高浓度腐蚀性气体、油污或粉尘的极端恶劣工况，请选择相应防护等级的探头并按特殊要求订货。

- 安装时，请妥善固定探头，请勿直接拉扯或弯折探头引线，也勿直接拧动变送器表头。

安装方向

（1）温湿度变送器本体安装方向不受限制，可壁挂或导轨安装。

（2）为保证测量的准确性，探头安装方向至关重要。应优先保证传感器（探头感温/感湿部分）在变送器本体的下方，以防止本体内部可能产生的凝露沿引线流入探头传感器内部，影响性能甚至导致损坏。

（3）探头应安装在空气流通良好的位置，避免将其置于墙壁死角或密闭空间内，以确保其与周围环境充分进行热湿交换。

安装指南

（1）壁挂/导轨安装：使用随箱提供的安装支架或标准DIN导轨夹，将变送器本体固定于坚固的墙面或柜内导轨上。

（2）探头管道安装：如需在风管或管道中测量，应通过专用的法兰接口将探头牢固安装，确保感湿元件正面迎向气流方向，并保证接口处密封良好，防止漏气。

（3）空间测量安装：用于测量大空间环境时，探头安装高度建议在1.2米至1.5米之间（人体平均呼吸高度），并远离任何可能影响局部温湿度的物体。

安装示意

如下图所示方向，将配件安装在变送器背面，两颗螺丝固定，变送器可以直接卡在35mm的导轨上，或卡在墙装固定卡片上。

变送器主机安装示意图

变送器的传感器可使用螺钉固定或抱箍固定。

传感器安装示意图

操作

显示与操作单元

面板示意图

- 5.1.1 界面说明

界面说明

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统时间 |
| 2 | 蓝牙：手机和设备蓝牙连接成功后，会显示蓝牙标识 |
| 3 | 上行信号 |
| 4 | 电池电量 |
| 5 | 温度测量单位 |
| 6 | 温度测量值 |
| 7 | 识别倒计时，设备识别后，开始600秒倒计时 |
| 8 | 报警信息 |
| 9 | 湿度测量单位 |
| 10 | 湿度测量值 |

- 5.1.2 按键说明

主机左侧1个操作按键。

按键定义

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 单击 | 点亮屏幕、背光灯 切换页面 列表换行、选项切换 修改参数值加1 |
| 双击 | 进入参数修改子界面 确定选项 |
| 三击 | 识别设备 进入参数设置界面 |
| 长按 | 长按5~6秒，系统灯白色闪烁，松开按键后设备重启。 长按10-11秒，系统灯白色闪烁，松开按键后设备参数恢复默认值，进入未激活状态。 |
| 激活 | 长按5~6秒，系统灯白色闪烁，松开按键，再单击按键，设备激活。 |

- 5.1.3 指示灯说明

通讯指示灯：绿色闪烁，表示通讯正常

系统指示灯：绿色闪烁，表示设备正常

橙色闪烁，表示设备报警

红色闪烁，表示设备故障

5.1.4 报警及故障信息

报警码

| 状态码 | 问题位置 |
| --- | --- |
| 1 | 板温 |
| 2 | 电池 |
| 3 | 蓝牙 |
| 4 | 上行网络 |
| 5 | 显示 |
| 6 | 传感器 |
| 7 | 其他 |

例如：图中状态码显示6，标识传感器报警，表示当前采集值触发报警阈值。

现场操作

设备按键操作如下：

操作说明：单击按键点亮屏幕，显示监测值等信息；再次单击按键点亮背景灯，再次单击按键显示二维码。在二维码界面下三击按键进入参数设置界面。

参数设置：以LoRa示例，进入参数设置界面后，可以对设备地址（Address）、LORA网络（Net、Channel）等参数进行设置。在Setting界面，单击按键进行列表换行，如下图所示，按键双击进入该参数设置界面。

参数界面

进入某一参数修改界面后，如下图所示，第一行为参数值，表示保存，表示返回到上一级；按键单击，操作标志在四个选项上循环切换，操作标志在某一选项上时该选项背景变为深色。

参数子界面示意图

参数修改示例，操作标志移动到第一行，双击按键，如下图所示，出现三角形后，单击按键，单击一次，该值加1，重复0-9的循环。值确定后，按键双击，三角形消失。操作标志移动到，按键双击保存设置。操作标志移动到，按键双击返回到Setting界面。

操作示意图

- 页面参数表如下：

参数列表

| 页面 | 参数名称 | 取值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Setting | Address | LoRa：1-99 RS485：1-64 | 设备地址 |
|  | Net | 1-99 | LoRa网络ID（仅LoRa版本） |
|  | Channel | 0-83 | LoRa网络通道（仅LoRa版本） |
|  | Baudrate | 1-64 | 波特率（仅RS485版本） |
|  | Exit | / | 退出 |
| Address | / | 1-99 | 可修改设备地址 |
| Net | / | 1-99 | 可修改设备LoRa网络ID |
| Channel | / | 0-83 | 可修改设备LoRa网络通道 |
| Baudrate | / | 4800 9600 19200 38400 57600 115200 | 可修改设备RS485通信波特率 |

设备上云

本产品可通过“世电设备助手”小程序或web 端绑定设备，实现远程监控、异常告警、数据报表等功能。

  - 5.3.1 设备云平台

（1）小程序

在微信中搜索小程序“世电设备助手”，添加小程序。

（2）Web端

Web 端地址：https://hnsd.weixinzjit.com/wessass/#/login

  - 5.3.2 添加设备

第一步：进入小程序项目设备管理界面

点击项目--选择项目--点击--点击设备管理。

进入项目设备管理界面

第二步：添加设备

点击设备管理页面右上角+号，选择产品，选择添加方式，可手动添加，扫码添加或扫描二维码添加。

选择手动添加：点击下一步后，选择设备序列号（SN），点击下一步，点击确认设备。

选择蓝牙：点击搜索，选择搜索到的某个设备，点击保存，点击确认设备。

选择扫描二维码：点击搜索，扫描设备二维码，点击确认设备。

手动添加：

手动添加

扫码添加：

扫描设备二维码添加

蓝牙添加：

蓝牙添加

  - 5.3.3 设备云平台及小程序使用指南

小程序为例：设备添加成功后，即可在项目中查看设备。点击项目--选择项目--点击--点击设备管理。

点击设备名称后，进入设备控制页面。默认打开设备信息页面，在设备信息页面可查询设备信息和网络信息。

点击状态，在设备状态页面可查询设备各状态信息。（备注：对于低功耗设备，需先在运维中识别设备，等待最长1次上报周期的时间，设备识别成功后方可进行操作）

点击配置，点击查询，可查询设备各属性值。

勾选想要修改的属性，修改属性值，点击同步。

（备注：对于低功耗设备，需先在运维中识别设备，等待最长1次上报周期的时间，设备识别成功后方可进行操作）

点击运维，可对设备重启、恢复出厂、识别、固件升级操作。

点击重启，点击确定，设备将重启。

点击恢复出厂，点击确定，设备属性值将恢复出厂默认值。（备注：请谨慎操作）

点击识别，设备将进入识别状态，并显示识别倒计时。

点击固件升级，点击升级，设备将进入升级状态，等待升级结束。（备注：非必要，无需进行升级，请谨慎操作）

设备本地蓝牙配置

第一步：进入小程序，蓝牙搜索设备

点击搜索设备。搜索到想要连接的设备后停止搜索。

蓝牙搜索设备

第二步：蓝牙连接设备

点击设备名称，连接设备。

蓝牙连接设备

使用注意事项

本产品具备阈值即时上报功能：在上报周期间隔中，如出现采集数据异常（超过设定阈值，需提前设定），将即时上报该组数据（设备采集周期默认为1分钟，上报周期默认为1小时，均可调）

- 故障分析及排除

下表列出了温湿度变送器可能出现的问题以及解决办法，如果你的问题没有被列出或者解决方案不能处理你的问题，请联系我公司。

常见故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表无显示 | 电池电量低 | 更换新电池 |
| 无法收到数据 | 4G/NB网络可以通过指示灯判断仪表状态，若未驻网成功则检查： SIM卡是否正确安装、是否在无线网络服务区内。 | （1）正确安装SIM卡，（2）联系网络运营商架设网络，或查询当地4G网络的信号强度。 |
|  | LoRa网络未连上 | 查配套网关是否连接 LoRa和网关的参数是否保持一致 |

- 质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

(1) 客户使用不当造成产品故障。

(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。

- 附录 数据通信

1.数据格式

Modubus通信默认数据格式为：115200、n、8、1（波特率115200bps，1个起始位，8个数据位，无校验，1个停止位）。

2.信息帧格式 (xx代表一个字节）

a) 读数据指令帧

01     04        xx xx        xx xx       xx xx

地址 功能码 寄存器起始地址 寄存器数量 CRC校验码（低字节在前）

b) 读数据应答帧

01     04     xx    xx……xx      xx xx

地址 功能码 字节数  应答数据  CRC校验码（低字节在前）

c) 写数据指令帧

01     06      xx xx     xx xx      xx xx

地址 功能码 寄存器地址 写入数据 CRC校验码（低字节在前）

d) 写数据应答帧

01     06      xx xx     xx xx      xx xx

地址 功能码 寄存器地址 写入数据 CRC校验码（低字节在前）

e) 写多数据指令帧

01     10        xx xx        xx xx     xx    xx…xx  xx xx

地址 功能码 起始寄存器地址 寄存器数量 字节数 写入数据 CRC校验码（低字节在前）

f) 写数据应答帧

01     10        xx xx        xx xx       xx xx

地址 功能码 起始寄存器地址 寄存器数量 CRC校验码（低字节在前）

3.寄存器地址

输入寄存器

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 说明 | 备注 |
| 0x0000 | PID高16位 |  |
| 0x0001 | PID低16位 |  |
| 0x0002 | SN byte1 byte2 |  |
| 0x0003 | SN byte3 byte4 |  |
| 0x0004 | SN byte5 byte6 |  |
| 0x0005 | SN byte7 byte8 |  |
| 0x0006 | SN byte9 byte10 |  |
| 0x0007 | 软件版本 byte3 byte2 |  |
| 0x0008 | 软件版本 byte1 byte0 |  |
| 0x0009 | 硬件版本 |  |
| 预留 |  |  |
| 0x0010 | 设备状态 | 0 正常 1 报警 2 错误 |
| 0x0011 | 报警码高16位 |  |
| 0x0012 | 报警码低16位 |  |
| 0x0013 | 故障码高16位 |  |
| 0x0014 | 故障码低16位 |  |
| 0x0015 | 传感器温度 | （单位0.1℃） |
| 0x0016 | 湿度 | （单位1% RH） |
| 0x0017 | 板温 | （单位0.1℃） |

保持寄存器

| Holding |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 说明 | 备注 |
| 0x0000 | 设备ID | 1-64 初始默认值为1 |
| 0x0001 | RS485波特率档位选择 | 0:4800bps 1:9600bps 2:19200bps 3:38400bps 4:57600bps 5:115200bps 默认为5:115200bps |
| 0x0002 | 系统时间高位 |  |
| 0x0003 | 系统时间低位 |  |
| 预留 |  |  |
| 0x0010 | 温度高阈值 | （单位0.1℃）默认500 |
| 0x0011 | 温度低阈值 | （单位0.1℃）默认0 |
| 0x0012 | 温度高限值 | （单位0.1℃）默认700 |
| 0x0013 | 温度低限值 | （单位0.1℃）默认-200 |
| 0x0014 | 温度显示单位 | （默认）0:摄氏度，1:华氏度 |
| 0x0015 | 湿度高阈值 | （单位1%RH）默认70 |
| 0x0016 | 湿度低阈值 | （单位1%RH）默认10 |

4.命令示例

a)测量指令：

请求帧：01 04 00 16 00 01 D0 0E

应答帧：01 04 02 00 41 79 00

读数示例：00 41，即65%RH

b)设置阈值指令：

例如，温度高阈值为50℃、温度低阈值0℃：

请求帧：01 10 00 10 00 02 04 01 F4 00 00 B2 AD

应答帧：01 10 00 10 00 02 40 0D

c)设置屏幕显示温度单位：

例如，屏幕显示温度单位为℉：

请求帧：01 06 00 14 00 01 08 0E

应答帧：01 06 00 14 00 01 08 0E

- 附录 选型与订货

| WE-T115产品选型参数表 |  |
| --- | --- |
| 参数类别 | 选型代码与规格说明 |
| 通讯方式 | LR：LoRa |
|  | 4G：4G/Cat1 |
|  | RS：RS485 |
|  | NB：NB |
| A精度等级 | A1：1%RH |
| R量程范围 | R1：-40~125℃ |
| P供电方式 | P0：电池供电 |
|  | P1：24V直流供电 |
| 传感器探头安装方式 | N/A |
| 备注：可定制精度等级、量程范围、供电方式、探头螺纹规格 |  |

示例：

WE-T115-LR-A1-R1-P0

LoRa无线温湿度变送器，1%RH级精度，-40~125℃检测范围，电池供电装

海南世电科技有限公司                      store.west-hn.com

更多咨询请扫二维码

服务电话：0086-21-33675566