User Manual

- 分体式甲烷变送器

WE-T230使用说明书

海南世电科技有限公司                      U-WES-T230-CN1

- 前言

- 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、操作方法等的使用说明书。

- 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。

- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。

- 注意

- 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。

- 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。

- 请根据本产品的特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。

- 本手册内容严禁转载、复制。

- 本手册的最终解释权归本公司所有。

- 版本

U-WES-T230-CN1 第一版 2025年12月

- 确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

产品标准配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷变送器 | 1 |  |
| 2 | 说明书 | 1 |  |
| 3 | 天线 | 1 |  |
| 4 | 合格证 | 1 |  |

注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为准。

- 目录

分体式甲烷变送器	1

前言	II

注意	II

版本	II

确认包装内容	III

1. 产品概述	1

1.1. 产品简介	1

1.2. 测量原理	1

1.3. 产品特点	2

2. 技术参数	3

3. 产品结构与尺寸	6

3.1. 外形尺寸	6

3.2. 连接线缆	6

3.3. 材质	6

4. 安装与使用	7

4.1. 到货检查	7

4.2. 安装使用注意	7

4.3. 安装示意	8

5. 操作	10

5.1. 显示与操作单元	10

5.2. 现场操作	13

5.3. 设备上云	16

5.4. 设备本地蓝牙配置	19

5.5. 使用注意事项	21

6. 故障分析及排除	22

7. 质保及售后服务	24

附录 数据通信	25

附录 选型与订货	31

产品概述

产品简介

WE-T230型甲烷气体浓度监测变送器，其传输方式包括LoRa、4G、NB-IOT、RS485多种，供电方式涵盖电池供电与DC24V供电。该变送器采用高稳定性的数字传感器，确保了对现场甲烷气体浓度值的精准实时监测与科学计算。通过LoRa、4G、NB、RS485等通讯技术，实现了数据的远距离传输。结合世电科技的工业边缘计算网关产品，数据得以顺利上传至世电科技设备管理平台，从而确保了对现场甲烷气体浓度值的实时采集、精确分析计算、安全存储及直观展示，为相关工作提供了坚实的技术支撑和数据保障。

变送器本体与探头分体式设计，可用于工业环境监测，矿井等空间监测。能够满足大多数工业应用对在线甲烷气体浓度测量的要求。

测量原理

甲烷变送器采用催化甲烷传感器，其原理是基于惠斯通桥和催化燃烧效应。工作时利用催化燃烧产生的热效应来检测可燃气体浓度。通过测量甲烷在催化元件表面燃烧引起的温度变化，来间接确定其浓度。

甲烷变送器一般由一个甲烷传感器和一个变送器组成，通过电缆连接。当甲烷传感器采集到现场的甲烷气体浓度值后通过电缆传输至变送器。

产品特点

- 手机APP可随时随地监控仪表。

- 4种通信方式选择。

- 电池、外部电源供电方式选择。

- 主机全密封防水设计，防护等级IP67。

- 高增益天线，多重校验机制，确保永远在线。

- 支持高清晰度 LCD 显示屏，配合 LED 指示灯与按键，可以现场实时查看甲烷气体浓度值、报警信息、电量提示等。

技术参数

技术参数

| 输入 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量变量 | 甲烷气体CH4 |  |  |  |  |
| 测量范围 | 0~50000ppm |  |  |  |  |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |
| 准确度 | 5%FS |  |  |  |  |
| 分辨率 | 1ppm |  |  |  |  |
| 探头寿命 | ≥3年 |  |  |  |  |
| 信号传输 |  |  |  |  |  |
| LoRa | 支持410.125~490.125MHz频段 最大22dbm发射功率，最大-147dbm接收灵敏度，空旷视距5KM信号覆盖能力 天线接口类型：SMA母头 |  |  |  |  |
| 4G | 三年流量（100M/月） 支持MQTT、HTTP、WES云服务协议 LTE FDD B1/3/5/8 LTE TDD B34/38/39/40/41（全频段） 速率(Mbps) LTE FDD：10.3(DL)/5.1(UL) LTE TDD：9.1(DL)/3.1(UL) 天线接口类型：SMA母头 |  |  |  |  |
| NB | 五年流量（300M/年） LTE Cat NB2：B3/B5/B8 速率(kbps)：Single-Tone：25.5(DL)/16.7(UL) Multi-Tpne：127(DL)/158.5(UL) |  |  |  |  |
| RS485 | 通讯协议 兼容WES-IO（固定9600bps）和Modbus协议 波特率 4800、9600、19200、34800、57600、115200 数据位 7bit、8bit 停止位 1bit、1.5bit、2bit 校验位 None、Odd、Even |  |  |  |  |
|  | 线序定义 | 红 | 黑 | 黄 | 绿 |
|  |  | DC12~24V+ | DC12~24V- | 485A | 485B |
| 采样周期 | 1min~18h可设定 |  |  |  |  |
| 上报周期 | 10s~18h可设定 |  |  |  |  |
| 电气规格 |  |  |  |  |  |
| 供电电源 | 19000mAh，锂电池 9~30DC，典型24V |  |  |  |  |
| 电池寿命 | 以具体使用工况和上报周期为准。 采集周期600s，上报周期1800s LoRa：0.32年 4G：0.28年 NB：0.31年 |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |
| 工作环境 | 变送器主机： 温度：（-20~70）℃，相对湿度：5%RH~95%RH（无凝结） 变送器探头： 温度：（-10~55）℃，相对湿度：10%RH~95%RH（无凝结） |  |  |  |  |
| 存储温度 | 变送器主机：（-40~85）℃ |  |  |  |  |
| 防护等级 | 变送器主机：IP67 |  |  |  |  |

产品结构与尺寸

外形尺寸

产品外形尺寸

连接线缆

线缆长度：1.5m，其他长度需定制。

材质

主机外壳材质：ABS/PC

探头外壳材质：铝合金

线缆护套材质：聚氯乙烯PVC或聚氨酯PU

安装与使用

到货检查

用户在产品到货后，应首先检查产品的包装质量，包装箱应完整无损，标志清晰。如果包装已有明显损坏，应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题，可以开箱取出产品，清点产品的完整性。

安装使用注意

- 传感器探头要避免暴露于硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它存在可挥发性硅化合物的场所。如果传感器的表面吸附了硅化合物蒸气，传感器的敏感材料会被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹，抑制传感器的敏感性，并且不可恢复。

- 传感器不能暴露在高浓度的腐蚀性气体（如H2S，SOX，Cl2，HCl 等）中，否则会引起加热材料及传感器引线的腐蚀或破坏，并会引起敏感材料性能发生不可逆的劣变。

- 传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后，或暴露在卤素如氟利昂中，也会引起性能劣变。

- 溅上水或浸到水中会造成传感器敏感特性下降。水在传感器敏感材料表面结冰会导致敏感层碎裂而丧失敏感特性。

- 在高浓度气体中长期放置，会影响传感器特性。如用打火机气直接喷向传感器，会对传感器造成极大损害。

- 传感器应避免长时间暴露在极端环境下，如高湿、高温或高污环境。

- 设备主机与传感器应该避免安装在震动源、冲击源处。

- 工艺安装的接头螺纹规格必须与产品配套。

- 安装使用过程中应杜绝磨损、刺破、划伤导线。若现场存在以上问题，导线应采取保护措施。

安装示意

如下图所示方向，将配件安装在变送器背面，两颗螺丝固定，变送器可以直接卡在35mm的导轨上。

安装示意图

也可以安装固定卡片，如下如所示，向上推动弹簧，将卡片卡进，以方便螺丝或者扎带进行固定安装。

安装示意图

操作

显示与操作单元

面板示意图

界面说明

界面说明

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统时间 |
| 2 | 蓝牙：手机和设备蓝牙连接成功后，会显示蓝牙标识 |
| 3 | 上行信号 |
| 4 | 电池电量 |
| 5 | 测量单位 |
| 6 | 甲烷浓度测量值 |
| 7 | 识别倒计时，设备识别后，开始600秒倒计时 |
| 8 | 报警信息 |

按键说明

主机左侧1个操作按键。

按键定义

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 单击 | - 点亮屏幕、背光灯 - 切换页面 - 列表换行、选项切换 - 修改参数值加1 |
| 双击 | - 进入参数修改子界面 - 确定选项 |
| 三击 | - 识别设备 - 进入参数设置界面 |
| 长按 | 长按5~6秒，系统灯白色闪烁，松开按键后设备重启。 |

指示灯说明

通信指示灯：绿色闪烁，表示通讯正常

系统指示灯：

绿色闪烁，表示设备正常

橙色闪烁，表示设备报警

红色闪烁，表示设备故障

报警及故障信息

报警码

| 状态码 | 问题位置 |
| --- | --- |
| 1 | 板温 |
| 2 | 电池 |
| 3 | 蓝牙 |
| 4 | 上行网络 |
| 5 | 显示 |
| 6 | 传感器 |
| 7 | 其他 |

例如：图中状态码显示6，标识传感器报警，表示当前采集甲烷气体浓度值触发报警阈值。

现场操作

设备按键操作

操作说明：单击按键点亮屏幕，显示监测值等信息；再次单击按键点亮背景灯，再次单击按键显示二维码。在二维码界面下三击按键进入参数设置界面。

参数设置：进入参数设置界面后，可以对设备地址（Address）、LORA网络（Net、Channel）等参数进行设置。在Setting界面，单击按键进行列表换行，如下图所示，按键双击进入该参数设置界面。

参数界面

进入某一参数修改界面后，如下图所示，第一行为参数值，表示保存，表示返回到上一级；按键单击，操作标志在四个选项上循环切换，操作标志在某一选项上时该选项背景变为深色。

参数子界面示意图

参数修改示例，操作标志移动到第一行，双击按键，如下图所示，出现三角形后，单击按键，单击一次，该值加1，重复0-9的循环。值确定后，按键双击，三角形消失。操作标志移动到，按键双击保存设置。操作标志移动到，按键双击返回到Setting界面。

操作示意图

校准操作：进入Calibration页面可对传感器进行校准。校准时需准备在甲烷浓度为零的环境中进行校准。

零点校准：将传感器放在甲烷浓度为零的环境中，待3~5分钟数值稳定后进行零点校准。进入参数设置界面后再进入校准子界面，光标选中Zero Calib，双击按键，等待界面显示OK。

校准子界面

校准说明：仅传感器不准时使用，非必要无需进行校准。

页面参数说明

参数列表

| 页面 | 参数名称 | 取值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Setting | Address | LoRa：1-64 RS485：1-99 | 设备地址 |
|  | Net | 1-99 | LoRa网络ID（仅LoRa版本） |
|  | Channel | 0-83 | LoRa网络通道（仅LoRa版本） |
|  | Baudrate | / | 波特率（仅RS485版本） |
|  | Calibration | / | 校准 |
|  | Exit | / | 退出 |
| Address | / | LoRa：1-64 RS485：1-99 | 可修改设备地址 |
| Net | / | 1-99 | 可修改设备LoRa网络ID |
| Channel | / | 0-83 | 可修改设备LoRa网络通道 |
| Baudrate | / | 4800 9600 19200 38400 57600 115200 | 可修改设备RS485通信波特率 |
| Calibration | Zero Calib | / | 零点校零 |

设备上云

本产品可通过“世电设备助手小程序”或web 端绑定设备，实现远程监控、异常告警、数据报表等功能。

设备云平台

（1）小程序

在微信中搜索小程序“世电设备助手”，添加小程序。

（2）Web端

Web 端地址：https://www.west-iot.com/wessass

添加设备

第一步：进入小程序项目设备管理界面

点击项目--选择项目--点击--点击设备管理。

进入项目设备管理界面

第二步：添加设备

点击设备管理页面右上角+号，选择产品，选择添加方式，可手动添加，扫码添加或扫描二维码添加。

扫码添加：

扫描设备二维码添加

手动添加：

手动添加

蓝牙添加：

蓝牙添加

设备云平台及小程序使用指南

设备添加成功后，即可在项目中查看设备。云平台及小程序详细操作指南可在小程序文档中心查看。

设备本地蓝牙配置

第一步：进入小程序，蓝牙搜索设备

点击--点击搜索设备。搜索到想要连接的设备后可点击停止搜索。

蓝牙搜索设备

第二步：蓝牙连接设备

点击设备名称，连接设备。

蓝牙连接设备

第三步：操作设备

连接设备成功后，可在状态中查看设备状态数据，配置中修改设备属性，运维中重启、识别、升级设备。

使用注意事项

本产品具备阈值即时上报功能：在上报周期间隔中，如出现采集数据异常（超过设定阈值，需提前设定），将即时上报该组数据（设备采集周期默认为50秒，上报周期默认为5分钟，均可调）

故障分析及排除

下表列出了甲烷变送器可能出现的问题以及解决办法，如果你的问题没有被列出或者解决方案不能处理你的问题，请联系我公司。

常见故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表无显示 | 电池电量低 | 更换新电池 |
| 采集值异常 | 探头连接断开 | 查看现场主机与探头连接是否正常 |
| 无法收到数据 | 4G/NB网络可以通过指示灯判断仪表状态，若未驻网成功则检查： SIM卡是否正确安装、是否在无线网络服务区内。 | （1）正确安装SIM卡，（2）联系网络运营商架设网络，或查询当地4G网络的信号强度。 |
|  | LoRa网络未连上 | 查配套网关是否连接 LoRa和网关的参数是否保持一致 |
| 卡读不到 | 卡未插好/卡没费/卡绑定 | 重插 查询卡费续费 卡解绑 |
| 平台无数据 | 一般程序有BUG | 检查程序 |

质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

(1) 客户使用不当造成产品故障。

(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。

- 附录 数据通信

1.数据格式

Modubus通信默认数据格式为：115200、n、8、1（波特率115200bps，1个起始位，8个数据位，无校验，1个停止位）。

2.信息帧格式 (xx代表一个字节）

a) 读数据指令帧

01     04        xx xx        xx xx       xx xx

地址 功能码 寄存器起始地址 寄存器数量 CRC校验码（低字节在前）

b) 读数据应答帧

01     04     xx    xx……xx      xx xx

地址 功能码 字节数  应答数据  CRC校验码（低字节在前）

c) 写数据指令帧

01     06      xx xx     xx xx      xx xx

地址 功能码 寄存器地址 写入数据 CRC校验码（低字节在前）

d) 写数据应答帧

01     06      xx xx     xx xx      xx xx

地址 功能码 寄存器地址 写入数据 CRC校验码（低字节在前）

e) 写多数据指令帧

01     10        xx xx        xx xx     xx    xx…xx  xx xx

地址 功能码 起始寄存器地址 寄存器数量 字节数 写入数据 CRC校验码（低字节在前）

f) 写多数据应答帧

01     10        xx xx        xx xx       xx xx

地址 功能码 起始寄存器地址 寄存器数量 CRC校验码（低字节在前）

3.寄存器地址

输入寄存器

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 说明 | 备注 |
| 0x0000 | PID高16位 |  |
| 0x0001 | PID低16位 |  |
| 0x0002 | SN byte1 byte2 |  |
| 0x0003 | SN byte3 byte4 |  |
| 0x0004 | SN byte5 byte6 |  |
| 0x0005 | SN byte7 byte8 |  |
| 0x0006 | SN byte9 byte10 |  |
| 0x0007 | 软件版本 byte3 byte2 |  |
| 0x0008 | 软件版本 byte1 byte0 |  |
| 0x0009 | 硬件版本 |  |
| 预留 |  |  |
| 0x0010 | 设备状态 | 0 正常 1 报警 2 错误 |
| 0x0011 | 报警码高16位 | uint32 |
| 0x0012 | 报警码低16位 |  |
| 0x0013 | 故障码高16位 | uint32 |
| 0x0014 | 故障码低16位 |  |
| 0x0015 | 板温 | int16 数据步长为0.1 |
| 0x0016 | 当前甲烷值高16位 | uint32 |
| 0x0017 | 当前甲烷值低16位 |  |

保持寄存器

| Holding |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 说明 | 备注 |
| 0x0000 | 设备ID | 1-64 初始默认值为1 |
| 0x0001 | RS485波特率档位选择 | 0:4800bps 1:9600bps 2:19200bps 3:38400bps 4:57600bps 5:115200bps 默认为5:115200bps |
| 0x0002 | 系统时间高位 |  |
| 0x0003 | 系统时间低位 |  |
| 0x0004 | 采样周期 |  |
| 0x0005 | 传感器校零使能 | 设置为1时打开传感器校零使能 |
| 预留 |  |  |
| 0x0010 | 甲烷高阈值高位 | uint32 ppm，默认25000 |
| 0x0011 | 甲烷高阈值低位 |  |
| 0x0012 | 甲烷低阈值高位 | uint32 ppm，默认5000 |
| 0x0013 | 甲烷低阈值低位 |  |
| 0x0014 | 甲烷高限值高位 | uint32 ppm，默认50000 |
| 0x0015 | 甲烷高限值低位 |  |
| 0x0016 | 甲烷低限值高位 | uint32 ppm，默认0 |
| 0x0017 | 甲烷低限值低位 |  |
| 0x0018 | 甲烷单位 | 0：ppm 默认为0：ppm 修改后仅屏幕显示值进行转换 |

4.命令示例

a)测量指令：

请求帧：01 04 00 16 00 02 90 0F

应答帧：01 04 04 00 00 00 64 FA 6F

读数示例：00 00 00 64，即100ppm

b)设置阈值指令：

例如，甲烷高阈值为2000ppm、甲烷低阈值1000ppm：

请求帧：01 10 00 10 00 04 08 00 00 07 D0 00 00 03 E8 B7 5E

应答帧：01 10 00 10 00 04 C0 0F

c)打开传感器校零使能：

注意：非必要无需使用，仅采集出现偏差时使用。

请求帧：01 06 00 05 00 01 58 0B

应答帧：01 06 00 05 00 01 58 0B

5.报警码、故障码定义

a)报警码：

例如，报警码为0x0001 0000，

即bin 0001 0000 0000 0000 0000，bit16甲烷浓度高于高阈值报警

| Bit0 | Bit1 | Bit4 | Bit5 | Bit16 | Bit17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板温报警 | 电量低于低电量阈值 | 信号较低或无报警 | 设备处于识别状态 | 甲烷浓度高于高阈值报警 | 甲烷浓度高于低阈值报警 |

b)故障码：

例如，故障码为0x0010 0000，

即bin 0010 0000 0000 0000 0000，bit17传感器连接异常

| Bit0 | Bit1 | Bit3 | Bit17 | Bit18 | Bit19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板温异常或硬件故障 | 电量异常或硬件故障 | 通讯模块异常或硬件故障 | 传感器连接异常 | 甲烷浓度高于上限 | 甲烷浓度低于下限 |

- 附录 选型与订货

| WE-T230产品选型参数表 |  |
| --- | --- |
| 参数类别 | 选型代码与规格说明 |
| 通讯方式 | LR：LoRa |
|  | RS：RS485 |
|  | 4G：4G/Cat1 |
|  | NB：NB |
| A精度等级 | N/A |
| R量程范围 | N/A |
| P供电方式 | P0：电池供电 |
|  | P1：9~30VDC供电 |
| 传感器安装方式 | N/A |
| 备注：可定制供电方式 |  |

示例：

WE-T230-LR-P0

LoRa甲烷变送器，电池供电

海南世电科技有限公司                        store.west-hn.com

更多咨询请扫二维码

服务电话：0086-21-33675566