User Manual

- 投入式液位变送器（一体式表头）

WE-T622使用说明书

海南世电科技有限公司                      U-WES-T622-CN1

- 前言

- 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、操作方法等的使用说明书。

- 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。

- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。

- 注意

- 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。

- 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。

- 本手册内容严禁转载、复制。

- 本手册的最终解释权归本公司所有。

- 版本

U-WES-T622-CN1 第一版 2025年8月

- 确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

产品标准配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入式液位变送器 | 1 |  |
| 2 | 说明书 | 1 |  |
| 3 | 天线 | 1 |  |
| 4 | 连接线 | 1 | 仅电源供电和RS485版本 |
| 5 | 合格证 | 1 |  |

注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为准。

- 目录

投入式液位变送器（一体式表头）	1

前言	II

注意	II

版本	II

确认包装内容	III

第一章 产品概述	1

1.1 产品简介	1

1.2 测量原理	1

1.3 产品特点	2

第二章 技术参数	3

第三章 产品结构与尺寸	5

3.1 外形尺寸	5

3.2 过程连接	6

3.3 材质	6

第四章 安装与接线	7

4.1 到货检查	7

4.2 接线定义	7

4.3 安装注意	7

4.4 安装示意	9

第五章 操作	10

5.1 显示与操作单元	10

5.2 现场操作	12

5.3 设备上云	12

5.4 设备本地蓝牙配置	15

5.5 使用注意事项	17

第六章 故障分析及排除	18

第七章 质保及售后服务	19

附录 数据通信	20

附录 选型与订货	25

产品概述

产品简介

投入式液位变送器（一体式表头）有4款通讯方式版本，基于LoRa/4G/NB-IOT的无线通讯版本，基于RS485串行总线本地通讯版本。是集现场液位的测量、变送、上报为一体的低功耗智能仪表。投入式液位变送器采用高稳定性数字传感器，实现对现场液位实时监测计算，使用无线通讯实现远距离通讯，上传到世电科技云平台，实现现场投入式液位类物理量的实时采集、分析计算、存储、展示。

变送器本体与探头一体式设计，针对现场被测介质，液位范围，以及安装方式等不同需求，提供多种液位量程规格的液位探头，最优匹配应用场景需求，可广泛应用于江河、水库、湖泊、灌渠、河道等自然水域水文监测场景。

测量原理

投入式液位计测量原理是基于液体的静压原理，即液体的压力与液位高度成正比。投入式液位计一般由一个传感器和一个变送器组成。传感器通过一个密封的测量室与被测介质接触，测量室通过电缆与变送器连接。当传感器在被测液体中时，传感器内部的测量室会感受到液体的压力。这个压力通过电缆传递到变送器中。变送器将感受到的压力转换成电信号，并输出液位高度。

产品特点

- 手机APP可随时随地监控仪表。

- 支持0~1.6MPa常规投入式液位量程，其他量程可定制。

- 4种通信方式选择。

- 电池、外部电源供电方式选择。

- 工作投入式液位范围（-30~75）℃。

- 全密封防水设计，防护等级IP67。

- 支持直管、螺纹等多种安装方式。

- 显示壳体可旋转约330度，且不影响性能和内部配线。

- 高增益天线，多重校验机制，确保永远在线。

- 支持高清晰度显示屏，配合按键，可以现场实时查看投入式液位值、报警信息、电量、板温提示等；

技术参数

技术参数

| 输入 |  |
| --- | --- |
| 压力类型 | 表压 |
| 测量变量 | 液位 |
| 测量范围 | 0~5...10m |
| 性能参数 |  |
| 准确度 | 0.5%FS |
| 分辨率 | 1mm |
| 信号传输 | LoRa网络通讯 支持410.125~490.125MHz频段 最大22dbm发射功率，最大-147dbm接收灵敏度，空旷视距5KM信号覆盖能力 |
|  | 4G网络通讯，三年流量（100M/月） 支持MQTT、HTTP、WES云服务协议 LTE FDD B1/3/5/8 LTE TDD B34/38/39/40/41（全频段） 速率(Mbps) LTE FDD：10.3(DL)/5.1(UL) LTE TDD：9.1(DL)/3.1(UL) |
|  | NB网络通讯，五年流量（300M/年） LTE Cat NB2：B3/B5/B8 速率(kbps)：Single-Tone：25.5(DL)/16.7(UL) Multi-Tpne：127(DL)/158.5(UL) |
|  | RS485 通讯协议兼容WES-IO和Modbus协议（固定115200bps） 波特率 2400、4800、9622、19200、34800、57622、115200 数据位 7bit、8bit 停止位 1bit、1.5bit、2bit 校验位 None、Odd、Even |
| 采样周期 | 10秒~18小时可设定 |
| 上报周期 | 30秒~18小时可设定 |
| 电气规格 |  |
| 供电电源 | 17000mAh，锂电池 9~30DC，典型24V |
| 电池寿命 | 以具体使用工况和上报周期为准。 典型值 LoRa：8~10年@1次/1h NB：4~6年@1次/1h 4G：2~3年@1次/1h |
| 环境条件 |  |
| 工作环境 | 温度：（-30~75）℃ 相对湿度：5%~95% |
| 存储温度 | （-40~85）℃ |
| 防护等级 | IP67 |

产品结构与尺寸

外形尺寸

产品外形尺寸

探杆（护套）长度L：可选配20mm~1000mm

- 探杆（护套）直径d：可选配Φ6mm装配式、Φ8mm装配式、Φ10mm装配式或Φ12mm装配式，其他直径需定制。

过程连接

过程连接

| 螺纹类型 | M20×1.5 | M30×1.5 |
| --- | --- | --- |
| D（mm） | 20mm | 30mm |

材质

外壳材质：ABS

过程连接材质：304SS或316LSS

线缆护套材质：聚氯乙烯PVC或聚氨酯PU

探头材质：304SS或316LS

安装与接线

到货检查

用户在产品到货后，应首先检查产品的包装质量，包装箱应完整无损，标志清晰。如果包装已有明显损坏，应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题，可以开箱取出产品，清点产品的完整性。

接线定义

DC供电和RS485通讯版本接线定义，如下表。

接线定义

| 线色 | 红 | 蓝 | 黄 | 绿 | 白 | 棕 | 灰 | 玫红 | 紫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | DC + | DC - | 485 A | 485 B | DO 1_2 | DO 1_1 | DO 2_2 | DO 2_1 | PE |

安装注意

- 投入式液位变送器安装时，金属探头应沉入容器底部。

- 应选择易于操作、维护的地方进行安装。

- 应尽量远离振动源、热源安装。

- 确定工艺要求的测量范围与要安装的变送器量程一致。

- 工艺安装的接头螺纹规格必须与变送器配套。

- 变送器安装时请用扳手拧仪表底座，请勿直接拧表头。

- 探头安装与固定必须避免与容器壁碰撞或摩擦，同时要考虑介质流动等工况因素对产品固定和测量影响。

- 安装维护时，应将产品缓缓潜入介质中，避免膜片与介质面冲击受损。

- 导线为特制防水导线，安装使用过程中应杜绝磨损、刺破、划伤导线。若现场存在以上问题，导线应采取保护措施。

安装示意

投入式式液位计安装示意图

操作

显示与操作单元

面板示意图

- 5.1.1 界面说明

界面说明

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 上行信号 |
| 2 | 蓝牙：手机和设备蓝牙连接成功后，会显示蓝牙标识 |
| 3 | 电池电量 |
| 4 | 测量单位 |
| 5 | 投入式液位测量值 |
| 6 | 故障标识 |
| 7 | 报警标识 |
| 8 | 识别倒计时，设备识别后，开始622秒倒计时 |
| 9 | 系统时间 |

- 5.1.2 按键说明

共2个按键，外部功能键，内部重置键。

按键定义

| 按键 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能键 | 单击：切换测量值为板温 三击：识别设备 长按：长按5~6秒，松开按键后设备关机/开机。 |
| 重置键 | 长按：长按5~6秒，松开按键后设备重启。 长按：长按10-11秒，松开按键后设备恢复出厂。 |

5.1.3 报警及故障信息

报警码

| 状态码 | 问题位置 |
| --- | --- |
| 1 | 板温 |
| 2 | 电池 |
| 3 | 蓝牙 |
| 4 | 上行网络 |
| 5 | 显示 |
| 6 | 传感器 |
| 7 | 其他 |

例如：图中状态码被点亮，显示06，标识传感器报警，表示当前采集液位值触发报警阈值。

现场操作

设备按键操作和屏显如下：

a.单击功能键，屏幕切换显示为板温值，保持3s；

b.三击功能键，屏幕识别倒计时点亮，开始622秒倒计时。

c.长按5~6秒功能键，松开按键后设备关机，屏幕熄灭。再次长按5~6秒功能键，松开按键后设备开机，屏幕点亮。

d.长按5~6秒重置键，松开按键后设备重启。

e.长按10~11秒重置键，松开按键后设备恢复出厂。

设备上云

本产品可通过“世电设备助手小程序”或web 端绑定设备，实现远程监控、异常告警、数据报表等功能。

  - 5.3.1 设备云平台

（1）小程序

在微信中搜索小程序“世电设备助手”，添加小程序。

（2）Web端

Web 端地址：https://www.west-iot.com/wessass

  - 5.3.2 添加设备

第一步：进入小程序项目设备管理界面

点击项目--选择项目--点击--点击设备管理。

进入项目设备管理界面

第二步：添加设备

点击设备管理页面右上角+号，选择产品，选择添加方式，可手动添加，扫码添加或扫描二维码添加。

扫码添加：

扫描设备二维码添加

手动添加：

手动添加

蓝牙添加：

蓝牙添加

  - 5.3.3 设备云平台及小程序使用指南

设备添加成功后，即可在项目中查看设备。云平台及小程序详细操作指南可在小程序文档中心查看。

设备本地蓝牙配置

第一步：进入小程序，蓝牙搜索设备

点击--点击搜索设备。搜索到想要连接的设备后可点击停止搜索。

蓝牙搜索设备

第二步：蓝牙连接设备

点击设备名称，连接设备。

蓝牙连接设备

使用注意事项

本产品具备阈值即时上报功能：在上报周期间隔中，如出现采集数据异常（超过设定阈值，需提前设定），将即时上报该组数据（设备采集周期默认为30秒，上报周期默认为5分钟，均可调）

故障分析及排除

下表列出了防爆雷达物位变送器可能出现的问题以及解决办法，如果你的问题没有被列出或者解决方案不能处理你的问题，请联系我公司。

常见故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表无显示 | 电池电量低 | 更换新电池 |
| 卡读不到 | 卡未插好/卡没费/卡绑定 | 重插 查询卡费续费 卡解绑 |
| 平台无数据 | 一般程序有BUG | 检查程序 |

质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

(1) 客户使用不当造成产品故障。

(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。

- 附录 数据通信

1.数据格式

Modubus通信默认数据格式为：115200、n、8、1（波特率115200bps，1个起始位，8个数据位，无校验，1个停止位）。

2.信息帧格式 (xx代表一个字节）

a) 读数据指令帧

01     04        xx xx        xx xx       xx xx

地址 功能码 寄存器起始地址 寄存器数量 CRC校验码（低字节在前）

b) 读数据应答帧

01     04     xx    xx……xx      xx xx

地址 功能码 字节数  应答数据  CRC校验码（低字节在前）

c) 写数据指令帧

01     06      xx xx     xx xx      xx xx

地址 功能码 寄存器地址 写入数据 CRC校验码（低字节在前）

d) 写数据应答帧

01     06      xx xx     xx xx      xx xx

地址 功能码 寄存器地址 写入数据 CRC校验码（低字节在前）

e) 写多数据指令帧

01     10        xx xx        xx xx     xx    xx…xx  xx xx

地址 功能码 起始寄存器地址 寄存器数量 字节数 写入数据 CRC校验码（低字节在前）

f) 写数据应答帧

01     10        xx xx        xx xx       xx xx

地址 功能码 起始寄存器地址 寄存器数量 CRC校验码（低字节在前）

3.寄存器地址

输入寄存器

| Input |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 说明 | 备注 |
| 0x0000 | PID高16位 |  |
| 0x0001 | PID低16位 |  |
| 0x0002 | SN byte1 byte2 |  |
| 0x0003 | SN byte3 byte4 |  |
| 0x0004 | SN byte5 byte6 |  |
| 0x0005 | SN byte7 byte8 |  |
| 0x0006 | SN byte9 byte10 |  |
| 0x0007 | 软件版本 byte3 byte2 |  |
| 0x0008 | 软件版本 byte1 byte0 |  |
| 0x0009 | 硬件版本 |  |
| 预留 |  |  |
| 0x0010 | 设备状态 | 0 正常 1 报警 2 错误 |
| 0x0011 | 报警码高16位 |  |
| 0x0012 | 报警码低16位 |  |
| 0x0013 | 故障码高16位 |  |
| 0x0014 | 故障码低16位 |  |
| 0x0015 | 板温 | 数据步长为0.1 |
| 0x0016 | 当前液位值高位 | mm |
| 0x0017 | 当前液位值低位 |  |

保持寄存器

| Holding |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 说明 | 备注 |
| 0x0000 | 设备ID | 1-64 初始默认值为1 |
| 0x0001 | RS485波特率档位选择 | 0:4800bps 1:9600bps 2:19200bps 3:38400bps 4:57600bps 5:115200bps 默认为5:115200bps |
| 0x0002 | 系统时间高位 |  |
| 0x0003 | 系统时间低位 |  |
| 0x0004 | 采样周期 |  |
| 预留 |  |  |
| 0x0010 | 液位高阈值高位 | mm |
| 0x0011 | 液位高阈值低位 |  |
| 0x0012 | 液位低阈值高位 | mm |
| 0x0013 | 液位低阈值低位 |  |
| 0x0014 | 液位高限值高位 | mm |
| 0x0015 | 液位高限值低位 |  |
| 0x0016 | 液位低限值高位 | mm |
| 0x0017 | 液位低限值低位 |  |
| 0x0018 | 液位单位 | 0：mm 默认为0：mm |
| 0x0019 | 液体密度 | 浮点型，单精度，高字节在前 |
| 0x001B | 比例系数 | 浮点型，单精度，高字节在前 |

4.命令示例

a)测量指令：

请求帧：01 04 00 16 00 02 90 0F

应答帧：01 04 04 00 00 0A 28 FD 3A

读数示例：00 00 0A 28，即2600mm，2.6m

b)设置阈值指令：

例如，液位高阈值为4000mm、液位低阈值1000mm：

请求帧：01 10 00 10 00 04 08 00 00 FA A0 00 00 03 E8 E3 78

应答帧：01 10 00 10 00 04 C0 0F

c)设置液体密度：

例如，液体密度为0.9998，即3F 7F F0 00：

请求帧：01 10 00 19 00 02 04 3F 7F F0 00 4B 05

应答帧：01 10 00 19 00 02 90 0F

- 附录 选型与订货

| WE-T622产品选型参数表 |  |
| --- | --- |
| 参数类别 | 选型代码与规格说明 |
| 通讯方式 | LR：LoRa |
|  | 4G：4G/Cat1 |
|  | NB：NB |
|  | RS：RS485 |
| A精度等级 | N/A |
| R量程范围 | R5：5m |
|  | R10：10m |
| P供电方式 | P0：电池供电 |
|  | P1：9~30VDC供电 |
| 传感器安装方式 | N/A |
| 备注：可定制供电方式 |  |

示例：

WE-T622-LR-R5-P0

LoRa投入式液位变送器（一体式表头），5m检测范围，电池供电

海南世电科技有限公司                      store.west-hn.com

更多咨询请扫二维码

服务电话：0086-21-33675566