

[image: C:/Users/shuttle/Desktop/image.pngimage]User Manual

[bookmark: _Toc10987]疏水阀检测仪
WE-T900使用说明书


[image: ]


海南世电科技有限公司                      U-WE-T900-CN1



[bookmark: _Toc5895][bookmark: _Toc7640][bookmark: _Toc2326][bookmark: _Toc31458][bookmark: _Toc29143][bookmark: _Toc18067][bookmark: _Toc7823][bookmark: _Toc29297][bookmark: _Toc12294][bookmark: _Toc15930][bookmark: _Toc7003][bookmark: _Toc21437][bookmark: _Toc41996141][bookmark: _Toc12915][bookmark: _Toc30858][bookmark: _Toc17598][bookmark: _Toc5581][bookmark: _Toc11653][bookmark: _Toc26903][bookmark: _Toc2551][bookmark: _Toc16992][bookmark: _Toc20964][bookmark: _Toc29042][bookmark: _Toc3490][bookmark: _Toc10628][bookmark: _Toc30832][bookmark: _Toc22939][bookmark: _Toc4151][bookmark: _Toc28135]前言
· 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、操作方法等的使用说明书。
· [bookmark: _Toc18036][bookmark: _Toc17441][bookmark: _Toc9267][bookmark: _Toc2799][bookmark: _Toc1089][bookmark: _Toc23414]在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。
· 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。
[bookmark: _Toc12883][bookmark: _Toc41996142][bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc7143][bookmark: _Toc6050][bookmark: _Toc30766][bookmark: _Toc27473][bookmark: _Toc27948][bookmark: _Toc29781][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc116][bookmark: _Toc15493][bookmark: _Toc30640][bookmark: _Toc14195][bookmark: _Toc8275][bookmark: _Toc13604][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc25903][bookmark: _Toc2887][bookmark: _Toc20946]注意
· [bookmark: _Toc24285][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc6181][bookmark: _Toc21225][bookmark: _Toc8121][bookmark: _Toc32096][bookmark: _Toc2253][bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc9947][bookmark: _Toc18559][bookmark: _Toc41996143]本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。
· 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
· 本手册内容严禁转载、复制。
· 请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。
· 本手册的最终解释权归本公司所有。
[bookmark: _Toc18609][bookmark: _Toc17019][bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc5685][bookmark: _Toc8382][bookmark: _Toc10100][bookmark: _Toc10737][bookmark: _Toc24374][bookmark: _Toc2697]版本
U-WE-T900-CN1 第一版 2026年3月
[bookmark: _Toc24243][bookmark: _Toc27219][bookmark: _Toc14420][bookmark: _Toc7067][bookmark: _Toc15579][bookmark: _Toc20359][bookmark: _Toc12756][bookmark: _Toc28565]确认包装内容
打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。
产品包装内容见标准配置清单。
产品标准配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	疏水阀检测仪
	1
	

	2
	说明书
	1
	

	3
	天线
	1
	已装配

	4
	合格证
	1
	


注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为准。
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[bookmark: _Toc2738]产品概述
[bookmark: _Toc6646]产品简介
[bookmark: _Toc31468_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25397_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20995_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24924_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc897_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26576_WPSOffice_Level2]WE-T900 疏水阀检测仪，专为用于诊断蒸汽疏水阀运行状态而设计的在线检测仪器。本系列产品使用4G通讯传输方式，支持单节或双节ER34615电池供电，支持一路温度采集，一路温度、压力一体采集，满足不同现场安装与供电需求。
检测仪核心采用高稳定性数字传感器，确保压力、温度测量的精准可靠。通过集成4G通讯模块，实现监测数据的远距离传输，数据可无缝上传至世电科技设备管理平台，完成对压力、温度物理量的实时监测、远程配置、安全存储与直观展示。也可通道世电设备助手APP或小程序进行本地查询与配置。
产品采用本体与温度探头一体式结构，与温压一体探头分体式结构，设计紧凑坚固。广泛应用于石油化工、电力行业、供热供暖、一般工业等使用蒸汽的工业领域。

[bookmark: _Toc23167]产品特点
· [bookmark: _Toc21411_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5059_WPSOffice_Level2]手机APP可随时随地监控仪表。
· 单节或双节ER34615电池供电方式选择。
· 支持一路温度采集，一路温度、压力一体采集。
· 支持上报间隔中历史采集数据一起上报。
· 工作温度范围（-20~70）℃。
· 全密封防水设计，防护等级IP67。
· 高增益天线，多重校验机制，确保永远在线。
· 支持高清晰度 LCD 显示屏，配合 LED 指示灯与按键，可以现场实时查看压力、温度值、报警信息、电量提示等。
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第二章 技术参数
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[bookmark: _Toc23060]技术参数
技术参数

	输入

	测量变量
	表压、温度

	测量范围
	温压一体探头
	压力：0MPa~1.6MPa
温度：0~180℃

	
	温度探头
	温度：-50~200℃

	性能参数

	准确度
	±0.5%F.S

	最小分辨率
	1KPa 

	采样周期
	1s-65535s可设定，默认30s

	上报周期
	10s~65535s可设定，默认1小时

	信号传输

	4G
	天线接口类型：SMA母头
三年流量（100M/月）
支持MQTT、HTTP、WES云服务协议
LTE FDD B1/3/5/8
LTE TDD B34/38/39/40/41（全频段）
速率(Mbps)  LTE FDD：10.3(DL)/5.1(UL)
LTE TDD：9.1(DL)/3.1(UL)

	电气规格

	供电电源
	38000mAh，锂电池

	电池寿命
	以具体使用工况和上报周期为准。
以使用38000mAh锂电池，采集周期60s，每小时上报一次为例：
约2.1年

	过程连接

	介质类型
	液体、气体

	介质温度
	-40~200℃

	过载压力
	150%F.S

	环境条件

	工作环境
	温度：（-20~70）℃
相对湿度：5%~95%

	存储环境
	温度：（-40~85）℃
相对湿度：5%~95%

	防护等级
	防水防尘：IP67
ESD：4KV 接触，8KV非接触


第二章 技术参数
第二章 技术参数

[bookmark: _Toc897_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23137][bookmark: _Toc5059_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26576_WPSOffice_Level1]

[bookmark: _Toc13108]产品结构与尺寸
[bookmark: _Toc3557]外形尺寸
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产品外形尺寸
探杆（护套）长度L：10mm
探杆（护套）直径d：可选配Φ6mm装配式、Φ8mm装配式、Φ10mm装配式或Φ12mm装配式，其他直径需定制。

[image: ]
温压传感器外形尺寸


[bookmark: _Toc17039]过程连接
过程连接
	螺纹类型
	M20×1.5

	D（mm）
	20mm



[bookmark: _Toc12683]材质
外壳材质：铝合金
膜片材质：316LSS
[bookmark: _GoBack]线缆护套材质：聚氯乙烯PVC
过程连接材质：304SS或316LSS
第三章 产品结构与尺寸
第三章 产品结构与尺寸



[bookmark: _Toc27678][bookmark: _Toc8102_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5895_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2997_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19936][bookmark: _Toc23325]安装与接线
[bookmark: _Toc23172][bookmark: _Toc25939][bookmark: _Toc29826]到货检查
用户在产品到货后，应首先检查产品的包装质量，包装箱应完整无损，标志清晰。如果包装已有明显损坏，应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题，可以开箱取出产品，清点产品的完整性。
[bookmark: _Toc6877][bookmark: _Toc22242]安装条件
（1） 应选择易于操作、维护的地方进行安装。
（2） 应尽量远离振动源、热源安装。
[bookmark: _Toc25925][bookmark: _Toc13983][bookmark: _Toc22767]安装注意
（1） 测量范围与要安装的检测仪量程一致。
（2） 工艺安装的接头螺纹规格必须与产品配套。
（3） 所测介质要求与变送器的结构材料相适应。 
（4） 所测介质不可以堵塞变送器的进孔。
（5） 变送器应远离高电压，电磁干扰严重的地方，尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确，如变频器、电机等。
注意：严禁用铁丝、钢针等硬物捅引压孔，也不允许用手等按压膜片，以免损坏膜片或造成膜片形变。
[bookmark: _Toc21119][bookmark: _Toc24851]安装示意
第四章 安装与接线
第四章 安装与接线
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VI

V

直接安装在管道或设备上，安装时用扳手夹紧在变送器六角底座处。
[image: ]
安装示意图
管道上安装探头时，先将管道上的阀门（针型阀或闸阀）关闭，然后有两种安装方式：(1)将探头直接旋入阀门的上端口；(2)将活接或转接头旋入阀门的上端口，再将探头 旋入活接或转接头的上端口，此种安装方式以增加活接或转接头来调节方向。安装完毕，开启针型阀门确认无渗漏现象，即安装合格。
[bookmark: _Toc9332]操作
[bookmark: _Toc29410]显示与操作单元
屏显主界主要分2个方面：一是监测信息显示界面，二是参数查看、设置界面。
[image: ]
面板示意图
5.1.1 界面说明
界面说明
	序号
	说明

	1
	系统时间

	2
	蓝牙：手机和设备蓝牙连接成功后，会显示蓝牙标识

	3
	上行信号

	4
	电池电量

	5
	温度1测量值

	6
	温度2测量值

	7
	温度测量单位

	8
	压力测量值

	9
	压力测量单位

	10
	报警信息

	11
	识别倒计时，设备识别后，开始600秒倒计时


5.1.2 按键说明 
按键定义
	序号
	按键
	说明

	12
	确认键
	单击：确认键切换页面或数据位 
双击：确认键选中选项或保存设置
三击：识别设备
长按：长按5~6秒，系统灯白色闪烁，松开按键后设备重启。

	13
	向上键
	单击：列表换行、修改参数

	14
	向下键
	单击：列表换行、修改参数


5.1.3 指示灯说明 
指示灯定义
	序号
	指示灯
	说明

	15
	系统指示灯
	绿色闪烁，表示设备正常
橙色闪烁，表示设备报警
红色闪烁，表示设备故障

	16
	通讯指示灯
	绿色闪烁，表示正在通讯


5.1.4 孔位
孔位定义
	序号
	说明

	17
	SIM卡槽：用于插入设备通讯SIM卡

	18
	TYPE-C：可查看设备实时运行日志


5.1.5 报警及故障信息
状态码
	状态码
	问题位置

	1
	板温

	2
	电池

	3
	蓝牙

	4
	上行网络

	5
	显示

	6
	传感器

	7
	其他


例如：图中状态码显示ERR6，表示传感器故障。

[bookmark: _Toc18199]现场操作
1.1.1 设备按键操作和屏幕显示
a.单击任意一个按键一次点亮屏幕，显示监测值等信息； 
b.再次单击任意一个按键一次点亮背景灯。 
c.单击左侧确认键跳转到下一页，单击中间和或右侧上下键切换选择条目。
d.双击确认键选中当前条目，单击确认键向左切换光标选择数据位，可通过单击上下键修改相关参数，若无数据位只有内置项则只单击上下键修改，然后双击确认键保存参数。
e.双击确认键选中System页面info选项，显示设备系统信息二维码。
1.1.2 参数设置
以4G版本示例，例如设置上报时间（Period），点亮背景灯后单击确认键翻页至Communication页面，如下图所示，单击下键切换选择条目至Period，双击确认键选中当前条目。
[image: ]
切换选项示意图
双击确认键选中条目后，数据位光标选中最右位，如下图所示，单击确认键向左切换光标选择数据位。
[image: ]
切换数据位示意图
参数修改示例，在光标选择数据位单击上键一次该位加1，单击下键一次该位减1，如下图所示，值修改完成后双击确认键保存参数。
[image: ]
参数修改示意图
1.1.3 压力零点校零
此功能仅在压力零点采集值不准时使用，采集正常时请勿使用。
将压力传感器放置于0Pa环境下，待采集值稳定后，单击确认键切换页面至Senser页面，单击下键切换选项至P Calibr选项，
[image: ]
参压力零点校零示意图
1.1.4 设备页面具体参数
参数列表
	一级菜单
	二级菜单
	参数含义
	范围

	
	Senser
	传感器状态
	/

	
	Cell
	剩余电量
	/

	
	RSSI
	信号强度
	/

	Communication
	Exit
	退出
	/

	
	Period
	上报周期
	10s~65535s

	Sensor
	Exit
	退出
	/

	
	TUnit
	温度单位
	/

	
	T1AlarmH
	温度1高报警阈值
	/

	
	T1AlarmL
	温度1低报警阈值
	/

	
	T1LimitH
	温度1量程上限
	/

	
	T1LimitL
	温度1量程下限
	/

	
	T2AlarmH
	温度2高报警阈值
	/

	
	T2AlarmL
	温度2低报警阈值
	/

	
	T2LimitH
	温度2量程上限
	/

	
	T2LimitL
	温度2量程下限
	/

	
	PUnit
	压力单位
	/

	
	PAlarmH
	压力高报警阈值
	/

	
	PAlarmL
	压力低报警阈值
	/

	
	PLimitH
	压力量程上限
	/

	
	PLimitL
	压力量程下限
	/

	
	P Calibr
	压力零点校零
备注：仅压力零点采集值不准时使用
	/

	System
	Exit
	退出
	/

	
	Info
	系统信息
	/

	
	Time
	时间
	1970 年之后

	
	Language
	语言
	English


[bookmark: _Toc6386]
[bookmark: _Toc12396]设备上云
本产品可通过“世电设备助手小程序”或web 端绑定设备，实现远程监控、异常告警、数据报表等功能。
1.1.5 设备云平
（1）小程序
在微信中搜索小程序“世电设备助手”，添加小程序。
（2）Web端
Web 端地址：https://www.west-iot.com/wessass
1.1.6  添加设备（以小程序为例）
第一步：进入小程序项目设备管理界面
点击项目--选择项目--点击[image: ]--点击设备管理。
[image: IMG_256][image: IMG_256]
进入项目设备管理界面
第二步：添加设备
添加直连设备（4G/NB设备）：点击设备管理页面右上角+号，选择产品，选择添加方式，可手动添加，扫码添加或扫描二维码添加。
扫码添加：选择扫描二维码，点击搜索，扫描设备二维码，点击确认设备。
[image: IMG_256]
扫描设备二维码添加直连设备
手动添加：选择手动添加，点击下一步后，选择设备序列号（SN），点击下一步，点击确认设备。
[image: IMG_256]
手动添加直连设备
蓝牙添加：选择蓝牙，点击搜索，选择搜索到的某个设备，点击保存，点击确认设备。
[image: IMG_256]
蓝牙添加直连设备
添加非直连设备（LoRa设备）：需先添加完成网关，网关上线后，点击网关名称后+号，选择产品，选择添加方式，可手动添加或扫描二维码添加。
手动添加：选择手动添加，点击下一步，点击添加，选择设备名称、设备序列号，填写设备网络地址，点击下一步，点击保存。
[image: IMG_256]
手动添加非直连设备
蓝牙添加：选择蓝牙，点击搜索，对搜索到的某个设备点击获取设备信息，点击下一步，点击保存。
[image: IMG_256]
蓝牙添加非直连设备

1.1.7  设备云平台及小程序使用指南
设备添加成功后，即可在项目中查看设备。云平台及小程序详细操作指南可在小程序文档中心查看。

[bookmark: _Toc5438][bookmark: _Toc19778]设备本地蓝牙配置
第一步：进入小程序，蓝牙搜索设备
点击[image: IMG_256]--点击搜索设备。搜索到想要连接的设备后可点击停止搜索。
[image: IMG_256]
蓝牙搜索设备
第二步：蓝牙连接设备
点击设备名称，连接设备。
[image: IMG_256]
蓝牙连接设备
第三步：操作设备
连接设备成功后，可在状态中查看设备状态数据，配置中修改设备属性，运维中重启、识别、升级设备。

[bookmark: _Toc19525]使用注意事项
本产品具备阈值即时上报功能：在上报周期间隔中，如出现采集数据异常（超过设定阈值，需提前设定），将即时上报该组数据（设备采集周期默认为1分钟，上报周期默认为1小时，均可调）

第五章 操作
第五章 操作

第2章  [bookmark: _Toc24299]故障分析及排除
[bookmark: _Toc26203_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22314_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21178_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7328_WPSOffice_Level1]下表列出了疏水阀检测仪可能出现的问题以及解决办法，如果你的问题没有被列出或者解决方案不能处理你的问题，请联系我公司。
常见故障分析及排除
	故障现象
	原因分析
	排除方法

	仪表无显示
	电池电量低
	更换新电池

	无法收到数据
	通过屏幕显示判断仪表状态，若未入网成功则检查：
SIM卡是否正确安装、是否在无线网络服务区内。
	（1）正确安装SIM卡，（2）联系网络运营商架设网络，或查询当地4G网络的信号强度。

	无采集值
	传感器断连
	检查设备主机与传感器连接

	压力值偏小
	引压孔被堵塞
	将仪表卸下清洗引压孔



第六章 故障分析及售后
第六章 故障分析及排除

第3章  [bookmark: _Toc1848]质保及售后服务
本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明
在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：
(1) 客户使用不当造成产品故障。
第七章 质保及售后服务
(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。
[bookmark: _Toc5956]选型与订货
	WE-T900产品选型参数表

	参数类别
	选型代码与规格说明

	通讯方式
	4G：4G/Cat1

	精度等级
	A05：0.5%

	供电方式
	P0：38000mAh电池供电

	螺纹规格
	M20:M20*1.5

	备注：可联系我司售前人员提供选型帮助



示例：
WE-T900-4G-A0-P0-M20
附录 选型与订货
附录 选型与订货
4G无线疏水阀检测仪，0.5%级精度，38000mAh电池供电，M20*1.5螺纹安装

[image: C:/Users/shuttle/Desktop/image.pngimage][image: C:/Users/shuttle/Desktop/qrcode_for_gh_71186703462a_344.jpgqrcode_for_gh_71186703462a_344]海南世电科技有限公司                        store.west-hn.com
更多咨询请扫二维码
服务电话：0086-21-33675566
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